## Hoja1
ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA
EQUIPO: CALDERA DE VAPOR | [7 empty] | CODIGO: SA - 27 -01
Item | funcion |  | falla funcional |  | modo de falla |  | efectos de falla |  | Consencuencias de falla
RECIPIENTE | 1 | Generar vapor a una presion de115 PSI +/- 10 PSI | A | No se genera vapor | 1 | No hay arranque del soplador ver modos de falla 8-A | No hay arranque en la caldera, automaticamente no permite encendido de llama, no se escucha el trabajo en el ventilador. Tiempo requerido para corregir falla 4 h |  | Al no haber aire, no se genera combustion, por lo tanto generacion de vapor minima o defectuosa, la produccion se afecta, se requiere vapor para diferentes procesos. Perdidas en produccion por $ 7.253.760
[5 empty] | 2 | Problemas electricos en el encendido de la chispa o en el mecanismo | Se enciende una alarma que indica la falla en la llama, se detiene el proceso y se comienza a caer la presion. Tiempo requerido para corregir la falla 6 h |  | No hay encendido del proceso por lo tanto no hay generacion de vapor, se requiere calentamiento en diferentes procesos, produccion parada por la mitad de la jornada. Perdidas en produccio por $ 10.880.000
[5 empty] | 3 | Problemas con el ingreso de combustible | No se genera llama y se enciende la alarma por ausencia de esta, debe haber un problema con el suministro o con la valvula o la misma linea. Tiempo requerido para corregir falla 1 h |  | Elemento importante de generacion de vapor escaso o ausente, no hay combustion por lo tanto no hay vapor produccion para por falta calor. Perdidas en produccion por $ 1.813.334
[5 empty] | 4 | No hay ingreso de agua a la caldera mirar modos de falla 2-A | Se detiene el proceso y se enciende una alarma que indica el bajo nivel de agua no se genera vapor y puede ser peligroso para el personal una explosion. Tiempo requerido para corregir la falla 3 h |  | Si no hay agua para el proceso no hay fluido para transforma en vapor, se para el proceso por falta de calor. Perdidas en produccion por $ 5.440.000
[5 empty] | 5 | Problemas en el sistema de control de arranque de la caldera | No hay arranque de proceso en la caldera, se debe por causa de los anteriores modos de falla o por una falta de calibracion en el control. Tiempo requerido para corregir la falla 8 h |  | Se requiere una parada urgente, desmontar la caldera y la jornada de trabajo es demasiado corta y las perdidas por produccion asciende a $ 14.506.667
|  |  | B | Presion de vapor generada menor a 105 PSI | 1 | Fuga en el recipiente de la caldera por falta de limpieza de este | El manometro indica una caida de presion, el ventilador, la llama y y el nivel de agua estan con el funcionamiento adecuado. Tiempo requerido para corregir falla 1 dia |  | La caida de presion me sigue generando vapor pero en mayor cantidad, el calentamiento de uno de los procesos es menor que en otros, calidad del producto bastante regular, la fuga puede generarme quemaduras en el personal, atenta contra la seguridad, se requiere corregir falla dejando un dia sin proceso para solucionar la falla. un dia sin produccion esta alrededor de 21760000
[5 empty] | 2 | falla en tubos de humo por sobrecalentamiento | La presion se cae según el manometro, la temperatura de escape se cae se genera una combinacion entre vapor y gases de combustion. Tiempo requerido para cambiar tubos 2 dias |  | Se disminuye el calentamiento en los procesos, el producto con baja calidad, ademas la mezcla de vapor con gases de combustion me genera el atentar contra el cliente y su bienestar, contamicion en el proceso. Cambiar tubos
[5 empty] | 3 | Valvula de seguridad con problemas de calibracion | Se alivia la presion en la valvula y el manometro indica una caida en la presion. Tiempo muerto para corregir la falla 1 hora y 30 minutos |  | La calidad en el calentamiento en los procesos que lo requiera no va a ser la mejor pero no se afecta mayores cosas, se requiere corregir el problema con la valvula para mantener la calidad en el producto
[5 empty] | 4 | Baja de eficiencia en el soplador | Se escucha alta friccion en la rotacion del soplador, el manometro indica la caida de presion. Tiempo requerido para corregir la falla 6 h |  | La baja cantidad de aire para combustion afecta considerablemente este proceso, asi como los de sacrificio. Se requiere corregir la falla para mantener calidad en los productos, ademas que se genera alto consumo energetico
[5 empty] | 5 | Fuga en la tapa de la caldera | Se percibe una fuga en la tapa principal de la caldera. La presion decae constantemente. Puede ocasionar problemas al personal debido al aumento de temperatura en el area. Tiempo muerto reemplazo sello 4 h |  | Alta temperatura en el area de la caldera, presion baja y menos capacidad de calentamiento en las etapas de beneficio. Perdida incontrolada de los recursos utilizados
[5 empty] | 6 | Problemas con el mecanismo de control de ventilacion y chispa, no hay armonia mezcla inadecuada | Al haber una descalibracion por parte de este mecanismo, la mezcla de aire combustible y momento de ignicion es indadecuada lo que genera mala combustion. Tiempo requerido para calibracion del mecanismo 8 h |  | Mucho combustible sin ser quemado sale por la chimenea lo que genera problemas con el medio ambiente y atenta contra la seguridad de la empresa, ademas de un alto consumo de combustible para poder generar vapor
|  |  | C | Presion de vapor supera los 125 PSI | 1 | Falla valvulas de seguridad o sistemas de alivio | Si los otros sistemas para controlar la presion no funcionan, el alivio tiene que evitar el aumento de presion, fallan estos elementos y hay alto riesgo para el personal. Tiempo requerido para corregir 2 h |  | superada la presion maxima que soporta la caldera, se produce la falla del recipiente, generando una explosion con efectos gravisimos en los operarios de esta, ademas que se pararia el proceso durante muchos dias debido a la espera una nueva caldera, creando una perdida economica bastante alta para la empresa
[5 empty] | 2 | Falla controlador de presion | La caldera continua trabajando a toda marcha, el manometro indica una presion mayor a 125 PSI pero no se desactivan los sistemas de generacion de vapor para controlar la presion. Tiempo requerido correccion 3 h |  | superada la presion maxima que soporta la caldera, se produce la falla del recipiente, generando una explosion con efectos gravisimos en los operarios de esta, ademas que se pararia el proceso durante muchos dias debido a la espera una nueva caldera, creando una perdidad economica bastante alta para la empresa
[5 empty] | 3 | Bajo nivel de agua en la caldera, problemas controlador nivel de agua | No se enciende la alarma por bajo nivel de agua, los indicadores muestran lecturas de temperatura y presion mas altas de lo normal el indicador de agua muestra nivel bajo. Tiempo requerido correcicion 2 h |  | superada la presion maxima que soporta la caldera, se produce la falla del recipiente, generando una explosion con efectos gravisimos en los operarios de esta, ademas que se pararia el proceso durante muchos dias debido a la espera una nueva caldera, creando una perdida economica bastante alta para la empresa
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA | 2 | Bombear agua desde el tanque a la caldera para mantener el nivel a un volumen de 667 L como minimo a un caudal de 100 LPM | A | Incapaz de bombear agua | 1 | Motor electrico desenergizado | Se apaga el motor, la bomba deja de funcionar y suena una alarma indicando la falta de nivel de agua. El motor no presenta problemas. Tiempo requerido corregir falla 2 h y 30 min |  | Se para el proceso, se requiere un poco mas de tiempo para poder continuarlo pero sin repercusiones graves, hay costo en el cambio de cables y que se requiera para mantener el proceso estable
[5 empty] | 2 | Cavitación | Se escucha un golpeteo interno en la bomba lo que hace evidente un problema de cavitación, suena una alarma de falta de agua en la caldera. Tiempo requerido para reemplazar bomba 1 h |  | Se para el proceso para poder reemplazar la bomba, hay perdidas de produccion por $ 1.813.334, ademas del costo de los elementos dañados incluidos tuberias y partes de la bomba
[5 empty] | 3 | Falla el motor | No hay movimiento ni del motor ni de la bomba por lo tanto no hay transporte de agua. Se siente un olor a quemado y suena la alarma de falta de agua. Tiempo requerido para cambio de motor 1 hora |  | EL proceso se pierde durante 1 hora mientras es reemplazada la bomba, se analiza en el taller el cambio de motor para la bomba, se generan perdidas en la produccion por $ 1.813.334, ademas del costo del nuevo motor
[5 empty] | 4 | cojinetes agarrotados | Se detiene la bomba, no hay transporte de agua, se genera un esfuerzo grande en el motor ademas de activarse la alarma de nivel de agua. Tiempo requerido cambio de cojinetes 2 horas |  | Se detiene el proceso, para el cambio de la bomba. El reemplazo de los rodamientos se realiza en el taller para no generar un mayor impacto en el proceso. Perdidas por $ 1.813.334 mas el costo de los rodamientos
[5 empty] | 5 | impulsor suelto | El motor electrico funciona normalmente. Se detiene la bomba y no hay flujo. Se activa la alarma de nivel de bajo nivel de agua. Tiempo muerto para cambio impulsor 2 h |  | Se detiene el proceso, para el cambio de la bomba. El ajuste del impulsor se realiza en el taller para no generar un mayor impacto en el proceso. Perdidas por $ 1.813.334
[5 empty] | 6 | Fuga en las líneas de transporte o en la carcasa de la bomba | Tanto la bomba como el motor trabajan de forma optima el problema radica en una fuga que genera charcos y es evidente a simple vista, suena la alarma . Tiempo requerido cambio de líneas 3 h |  | se detiene el proceso, realizar cambio de lineas de agua. La perdida de tiempo durante el proceso de reemplazo, me genera una perdida en la produccion cercana a los $ 1.813.334, mas del costo de la tuberiao carcasa de bomba
[5 empty] | 7 | No hay fluido para el proceso en el tanque | El motor funciona correctamente, la bomba también pero no hay agua para transportar, el tanque esta vacío por negligencia, suena la alarma de falta de agua. Tiempo requerido para corregir 20 min |  | Simplemente se requiere abrir la valvula manualmente de agua para que el proceso continue normalmente, no me genera repercusiones de ni un tipo, solo el cambio en el control de agua en el tanque, el flotador.
[5 empty] | 8 | impulsor trabado por cuerpo extraño | Se detiene el bombeo de agua y se genera un sobre trabajo en el motor electrico lo que lo puede llevarlo a quemarse, suena alarma de nivel de agua. Tiempo muerto para corregir falla 2 horas |  | Se genera un esfuerzo mayor en la bomba llevando a la falla total de esta, el proceso se detiene para realizar cambio de la bomba y continuar con el proceso. Las perdidas en produccion son de $1.813.334 mas la nueva bomba
|  |  | B | El caudal de trabajo de la bomba es menor a 100 LPM | 1 | Cavitación | Se escucha un golpeteo interno en la bomba lo que hace evidente un problema de cavitación, además se bombea agua pero a bajo caudal. Tiempo requerido para reemplazar bomba 3 h |  | El proceso continua normalmente, no se requiere de un caudal mayor para mantener el nivel en la caldera, se generan costos por posibles daños en la bomba y lineas de conduccion de agua
[5 empty] | 2 | Falla el sello mecánico por desgaste | Se cae considerablemente el caudal de la bomba, el motor funciona normalmente y la bomba, existe una fuga en el eje problema del sello mecánico. Tiempo requerido cambio sello 2 horas |  | El proceso sigue normalmente pero, se pueden generar mayor gasto en el la cantidad de agua consumida para el proceso, ademas es una perdida ambiental muy alta
[5 empty] | 3 | Línea de succión parcialmente bloqueada | Se observa que a pesar de la normal rotación de los elementos de la bomba, no hay una entrega normal del fluido, no se presentan fugas de ningún tipo. Tiempo requerido para corregir 2 h |  | Se genera presion mayor en la linea de succion, falla y hay un gasto inadecuado de agua, se requiere cambiar la tuberia a pesar de poder continuar con el proceso de generacion de vapor normalmente
[5 empty] | 4 | Impulsor desgastado | A simple vista no es fácil identificar este desgaste. Si sabemos que no hay problemas de obstrucción de ni un tipo solo es desgaste en el impeler. Tiempo requerido para reemplazo 2 h |  | No se generan mayores efectos en el proceso simplemente el caudal se cae pero para llenar el tanque de la caldera no se necesita mantener muy alta esta caracteristica. Se requiere desmontar bomba para cambio de impulsor
[5 empty] | 5 | voluta de la bomba parcialmente obstruida | Al igual que en la obstrucción en la línea de succión se cae el caudal sin ningún tipo de fuga y con normal funcionamiento de los componentes. Tiempo requerido para corregir 3 h |  | No se generan mayores efectos en el proceso simplemente el caudal se cae pero a consecuencia de esto se genera obstruccion total en la bomba . Se requiere desmontar bomba cuanto antes para limpieza en la voluta
[5 empty] | 6 | Baja velocidad de rotación | Se escucha un sonido por fricción, puede ser en los cojinetes del motor y en la bomba misma, el caudal es menor al normal. Tiempo requerido para corregir falla 3 horas |  | No se generan en el momento problemas en la generacion de vapor, pero si hay un alto consumo energetico, asi como un desgaste en los rodamientos. Cambiar urgentemente lo rodamientos en el taller
[5 empty] | 7 | Fugas en las líneas de trasporte o en la carcasa de la bomba | A pesar del normal funcionamiento de los componentes, el caudal es bajo, se observa el goteo en las líneas de trasporte o en la bomba misma. Tiempo requerido corrección 2 h |  | Mayor consumo de agua, se requiere cambio en las lineas. No hay mayor repercusiones
LINEA DE DISTRIBUCION DE VAPOR | 3 | Distribuir el vapor a los diferentes equipos de beneficio que lo requieran a 2345 L/h | A | No distribuye vapor a las lineas de beneficio | 1 | fuga en los tubos | Se percibe una alta temperatura en las cercanias de las tuberias se escucha el sonido de una fuga. Tiempo requerido para cambiar los tubos 6 h |  | Baja cantidad de vapor para el proceso, Calidad del producto regular, existe algo de riesgo para los operarios por las fugas de vapor
[5 empty] | 2 | Empaque de la valvula pegado y no deja abrir | Este caso se puede presentar debido a la alta presion en la linea de distribucion y a la hora de abrir la valvula se encuentra muy dura de mover. Tiempo requerido corregir falla 3 h |  | Se para el proceso porque alguno de los equipos no estan en normal funcionamiento. Cambio de valvula requerido. Costos por falta de produccion $ 5.440.000
[5 empty] | 3 | Valvula mecanicamente dañada | Los manometros me indican diferencias de presion en las lineas lo que genera flujo. La valvula se pone en posicion abierta pero no hay flujo. Tiempo cambio de valvula 3 h |  | Se para el proceso porque alguno de los equipos no estan en normal funcionamiento. Cambio de valvula requerido. Costos por falta de produccion $ 5.440.000
|  |  | B | El vapor es distribuido a menos de 2345 L/h | 1 | Problemas mecanicos en la valvula que no dejan abrir totalmente | La valvula se pone en posicion totalmente abierta y a pesar de esto el flujo es bajo con respecto a lo normal. Tiempo requerido para corregir falla 3 h |  | El proceso se realiza con problemas en el optimo de calentamiento en los procesos de escaldado y de patas, se generan bajas en la calidad del producto procesado. Se requiere reparar o comprar nueva valvula
[5 empty] | 2 | Valvula obstruida por impurezas | La valvula se pone en posicion totalmente abierta y a pesar de esto el flujo es bajo con respecto a lo normal. Tiempo requerido para corregir falla 3 h |  | El proceso se realiza con problemas en el optimo de calentamiento en los procesos de escaldado y de patas, se generan bajas en la calidad del producto procesado. Se realiza la limpieza de la valvula en el taller
| 4 | Recircular vapor desde el distribuidor hasta el tanque de agua para precalentar a 50 °C +/- 10°C | A | No hay recirculacion de vapor para precalentar | 1 | La valvula no abre por impurezas en el asiento | Al intentar abrir la valvula esta se encuentra muy dura. Hay impurezas que no permiten la apertura de la compuerta. Tiempo muerto corregir falla 2 h |  | La unica consencuencia generada es la baja temperatura del agua que entra en la caldera, generando choques termicos y posibles daños en el recipiente de la caldera.
[5 empty] | 2 | Valvula mecanicamente dañada | Al intentar abrir la valvula esta se encuentra muy dura. Hay impurezas que no permiten la apertura de la compuerta. Tiempo muerto corregir falla 2 h |  | La unica consencuencia generada es la baja temperatura del agua que entra en la caldera, generando choques termicos y posibles daños en el recipiente de la caldera. Reemplazar valvula o repararla si es posible
[5 empty] | 3 | Sensor de accionamiento defectuoso | La temperatura en el calderin que contiene el agua para la caldera se encuentra en un valor menor al establecido. Hay problemas con el sensor. Tiempo requerido reemplazo sensor 2 h |  | La unica consecuencia es la baja temperatura del agua que entra en la caldera, generando choques termicos y posibles daños en el recipiente de la caldera. Se suman costos por reemplazo del sensor
[5 empty] | 4 | Soleniode de la valvula no funciona | La temperatura en el calderin que contiene el agua para la caldera se encuentra a la temperatura ambienta, no hay recirculacion. No se acciona la valvula. Tiempo reemplazo solenoide 2 h |  | La unica consecuencia es la baja temperatura del agua que entra en la caldera, generando choques termicos y posibles daños en el recipiente de la caldera. Se suman costos por reemplazo del solenoide
|  |  | B | Vapor recirculado precalienta a una temperatura fuera del rango establecido | 1 | Sensor de temperatura descalibrado o dañado | Al estar descalibrado el sensor me genera señales de apertura a temperaturas diferentes del rango haciendo que se precaliente a menos de 45 o mas de 55°C. Tiempo requerido corregir falla 2h |  | No se generan mayores consecuencias por esta falla, el unico problema es que si la temperatura establecida para precalentar es mayor a la necesaria, se van a producir daños en elementos como el sello mecanico de la bomba, y si la temperatura es muy baja entonces se generaran los choques termicos. Se suman los costos por problemas mecanicos, el sensor y el solnoide de la valvula.
[5 empty] | 2 | Solenoide de valvula dañado | El sensor bien calibrado envia las señales para la apertura de la valvula pero esta no abre cuando debe o no cierra en el momento justo. Tiempo requerido cambio solenoide 1 h
[5 empty] | 3 | Valvula mecanicamente dañada | Tanto el sensor como el solenoide funcionan correctamente la valvula trata de abrir pero no puede. Hay problemas mecanicos en esta. Tiempo requerido corregir 2 h
ESCAPE | 5 | Conducir los gases de la combustion lejos del alcance humano y del proceso | A | No conduce los gases de la combustion | 1 | chimenea obstruida por solidos | Se siente una temperatura alta en el area de la caldera debido a la retencion de los gases de escape de la combustion. Puede ser riesgoso para el area. Tiempo requerido para limpieza chimenea 8 h |  | Alta temperatura en la sala de la caldera, contaminacion en las areas de proceso por gases de escape, afectan la salud, la calidad del producto y el medio ambiente.
CONTROL | 6 | indicar los diferentes eventos de funcionamiento (no llama, no agua, encendido, presion, temperatura) | A | No indica la falta de agua en el nivel | 1 | Sistema de control de nivel de agua desconfigurado | La caldera sigue calentando normalmente no suena la alarma de bajo nivel de agua, puede llevar a una explosion de alta gravedad. Tiempo requerido correccion falla 3 h |  | Se genera un mal funcionamiento en la caldera y sin tener conocimiento pueden ocurrir accidentes y el paro total en el proceso de beneficio, los costos se aumentan por la compra de nuevos instrumentos de indicacion
|  |  | B | No indica la falta de llama | 1 | Panel de control con problemas electricos o sensor descalibrado | No se genera la combustion por ausencia de llama, la alarma no suena y mirando a traves de la tapa de la caldera no se observa llama. Tiempo requerido corregir problema1 h
|  |  | C | No indica valores ni de presion, ni de temperatura | 1 | instrumentos descalibrados o dañados | El proceso inicia normalmente o no hay problemas de ningun tipo y los indicadores de presion y temperatura no tienen variacion o son incoherentes con las lecturas. Tiempo requerido cambio de instrumentos 2h
RECIPIENTE | 7 | aliviar la presion cuando esta supera los 150 PSI | A | No hay alivio de presion | 1 | Mecanismo trabado por cuerpo extraño | La presion se aumenta de manera considerable, la valvula no alivia la presion y la caldera falla internamente. Una explosion puede ser catastrofica. Tiempo requerido corregir falla 2 h |  | Se produce la falla del recipiente de la caldera, generando un accidente fatal en el personal y de gran magnitud economica, representando varios dias de proceso parado
|  |  | B | La presion de alivio supera los 150 PSI | 1 | Mecanismo trabado por cuerpo extraño | Con el aumenta tan subito en la presion en la caldera se espera el alivio por parte de la valvula. Esta alivia a una presion mayor a la requerida. Tiempo requerido reestablecer valvula 1 h |  | Se produce fatiga en el material del recipiente, inicialmente no ocurren incidentes pero con el tiempo y en normal funcionamiento podrian llevar a la falla de la caldera, generando un impacto economico en la produccion de la planta
[5 empty] | 2 | Valvula descalibrada por disco adherido al asiento | El disco pegado en el asiento hace que la presion de alivio se aumente, el alivio ocurre algunas veces hasta que en algun momento lleve a una catastrofe. Tiempo requerido para corregir falla 2 h
|  |  | C | La presion es aliviada a menos de 150 PSI | 1 | Valvula descalibrada por falla en el resorte o perdida de tension | El proceso alcanza una presion normal de trabajo pero esta se cae debido al alivio continuo en la valvula a una rango no requerido. Tiempo muerto reemplazo del resorte 3 h |  | Se genera una baja en la eficiencia del calentamiento de los procesos de escaldado y de patas, generando una disminucion en la calidad del producto. Mantenimiento en valvulas realizado cuando no hay proceso
[5 empty] | 2 | Tuerca de ajuste floja | Caidas constante de presion debido al alivio temprano por parte de la valvula. El mecanismo esta endeble se requiere ajuste de tuercas. Tiempo muerto ajuste 30 min
ENVIO DE AIRE | 8 | Soplar aire para la combustion con una potencia de 2 hp a 20 Kpa y 1500 L/m | A | Incapaz de soplar aire | 1 | Desgaste de componentes internos | El motor electrico se encuentra trabajando en estado normal pero no hay movimiento en el rodete del blower ni se escucha el flujo de aire, no hay combustion. Tiempo requerido reemplazo blower 3 h |  | No hay entrada de aire al proceso de combustion por lo tanto no hay generacion de vapor, se detiene el proceso y se generan perdidas economicas en la produccion por al menos $ 5.440.000 en la parada del proceso, ademas del cambio del soplador.
[5 empty] | 2 | Filtro de aspiracion obstruido | Se encuentra bloqueado el filtro de aspiracion por suciedad el sistema trabaja normalmente pero no sopla aire hacia el recipiente de la caldera. Tiempo requerido para limpiar filtro 1 h
[5 empty] | 3 | Problemas en el motor por cualquier condicion | No se genera soplado porque no hay rotacion en el blower, el motor no funciona por lo tanto no hay combustion. Tiempo requerido para cambio de motor 3 horas
|  |  | B | La presion de soplado esta por debajo de los 20 Kpa y tambien por debajo de los 1500 L/m | 1 | Fuga de aire en la succion, tuberias o sellos | Se genera combustion pero de forma inadecuada, se escucha un sonido agudo por la fuga, tanto el motor como el rodete del blower trabajan en un estado optimo. Tiempo requerido para corregir falla 4 h |  | Presion de soplado por parte de aire inadecuando, generando baja eficiencia en la combustion, por lo tanto el calentamiento es defectuoso y se libera gas al aire libre con gases de escape. Costos en parte del soplador
[5 empty] | 2 | Filtro parcialmente obstruido | Se genera combustion pero hay una perdida en la eficiencia, el motor y el blower trabaja en un estado optimo. El motor se puede recalentar. Tiempo requerido para corregir falla 4 h |  | Baja cantidad de aire de combustion, proceso de generacion de vapor inadecuando, combustible liberado al ambien, ademas de recalentamiento en el motor del ventilador
[5 empty] | 3 | Problemas en los rodamientos que generan una perdida en la velocidad de rotacion | La velocidad de rotacion del motor o del rodete disminuye con lo que genera una perdida en la eficiencia de soplado. Tiempo muerto requerido para reemplazo cojinetes 4 h |  | Baja cantidad de aire de combustion, proceso de generacion de vapor inadecuado, combustible liberado al ambiente. Alto consumo de energia electrica. Se requiere cambio de motor
CONTROL | 9 | Controlar el encendido y el apagado de los dispositivos de la caldera según cuando se requiera | A | Icapaz de controlar el encendido de los dispositivos cuando se requiera | 1 | Problemas en los sensores que envian las señales | La caldera comienza a trabajar de forma erronea, al no funcionar un dispositivo de la forma requerida, esta se bloquea totalmente. Tiempo requerido para corregir la falla 6 horas |  | Generacion inadecuada en el vapor, perdida de eficiencia en procesos que lo requieren. Cambio de sensores requerido irgentemente
[5 empty] | 2 | Problemas con la parte de conduccion electrica | Uno de los dispositivos deja de trabajar, los demas siguen trabajando normalmente lo que hace peligroso el proceso. Tiempo requerido para corregir problemas en cables o contactos 4 horas |  | Problemas en la mantencion de la presion en la caldera, la cantidad de vapor requerida para calentar no es la adecuada. Problemas con la calidad del producto
|  |  | B | Incapaz de controlar el apagado de los dispositivos como medida de seguridad | 1 | Problemas en los sensores que envian las señales | La caldera sigue funcionando sin parar hasta llegar al momento que no soporte niveles de alta presion. Tiempo requerido cambio de sensores 6 horas |  | Problemas en la seguridad de la caldera son generados, existe posibilidad de generarse accidentes si valvulas de segurdad no funcionan adecuandamente. Cambio de sensores o de cableado es requerido en este caso. Si hay daños en la caldera se producen dias sin proceso con repercusiones altas en la economia de la empresa
[5 empty] | 2 | Problemas en la parte de conduccion electrica | La caldera sigue funcionando sin parar y la presion se aumenta considerablemente sin indicar alguna alarma o sin desactivar el proceso. Tiempo requerido para corregir la falla 4 horas