## Hoja1
DIAGRAMA DE DECISION
SISTEMA: SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR | [8 empty] | CODIGO: SA - 17 - 01 |  |  |  |  | FECHA: JULIO 27 DE 2011
Referencia de informacion |  |  | Evaluacion de las consecuencias |  |  |  | H1 S1 O1 N1 | H2 S2 O2 N2 | H3 S3 O3 N3 | Accion a falta de |  |  | Tarea propuesta |  | Intervalo | A realizarse por | Frecuencia consolidada | Costo de la pérdida de producción sin mantenimiento (pesos colombianos) | Costo de la pérdida de producción con mantenimiento (pesos colombianos) | Costo de la tarea de mantenimiento (pesos colombianos) | Indice de efectividad de mantenimiento (MEI)
F | FF | FM | H | S | E | O |  |  |  | H4 | H5 | S4
1 | A | 1 | S | N | N | S
1 | A | 2 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado
1 | A | 3 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de la linea de combustible |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses | 9900000 | 0 | 84000 | 117.8571
1 | A | 4
1 | A | 5 | N | [6 empty] | S |  |  | realizar pruebas de verificacion de normal funcionamiento de los sensores |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
1 | B | 1 | S | S |  |  | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza interna del recipiente de la caldera |  | 6 meses | Empresa externa | 6 meses | 79200000 | 13200000 | 6880000 | 9.593
1 | B | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de los tubos de humo |  | 3 meses | Empresa externa | 3 meses
1 | B | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar el taraje de presion de la valvula de seguridad |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
1 | B | 4 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar tareas de reacondicionamiento del ventilador |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses | 5440000 | 0 | 1300000 | 4.1846
1 | B | 5 | S | S | [8 empty] | Realizar cambio en el sello de la tapa principal de la caldera |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses | 1813334 | 0 | 174000 | 10.4215
1 | B | 6 | N | N | N | N | N | N | N | S |  |  | Verificar el buen estado de funcionamiento del sistema de control de arranque |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses
1 | C | 1 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar el taraje de presion de la valvula de seguridad |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
1 | C | 2 | S | S |  |  | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado
1 | C | 3 | S | S |  |  | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado
2 | A | 1 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado
2 | A | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de las lineas de succion |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses | 5440000 | 0 | 157000 | 34.6497
2 | A | 3 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza interna |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses | 651000 | 0 | 94440 | 6.8933
2 | A | 4 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar cojinetes de la bomba |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses | 2606666 | 0 | 340000 | 7.6667
2 | A | 5 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar ajuste del impulsor de la bomba |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
2 | A | 6 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado
2 | A | 7 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar el nivel de agua en el tanque |  | Diario | Operario | Diario
2 | A | 8 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de la parte interna de la bomba |  | 3 meses | Tecnico mecanico | 3 meses
2 | B | 1 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de las lineas de succion |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses | 5440000 | 0 | 157000 | 34.6497
2 | B | 2 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar sello mecanico de la bomba |  | 3 meses | Tecnico mecanico | 3 meses | 1813334 | 0 | 99288 | 18.2634
2 | B | 3 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Limpiar linea de succion de la bomba |  | 6 meses | Pasante | 6 meses | 5440000 | 0 | 157000 | 34.6497
2 | B | 4 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar impulsor de la bomba |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses | 3626667 | 0 | 723220 | 5.0146
2 | B | 5 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de la voluta de la bomba |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses | 5440000 | 0 | 147000 | 37.0068
2 | B | 6 | N |  |  |  | N | N | N | S |  |  | Realizar verificacion de la alineacion del eje de la bomba |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses
2 | B | 7 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado |  |  | Tecnico mecanico
3 | A | 1 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado |  |  | Tecnico mecanico
3 | A | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar cambio en los empaques de la valvula |  | 12 meses | Pasante | 12 meses | 5440000 | 0 | 47000 | 115.7447
3 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar el normal flujo en la valvula |  | 3 meses | Tecnico mecanico | 3 meses
3 | B | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar el normal flujo en la valvula |  | 3 meses | Tecnico mecanico | 3 meses
3 | B | 2 | S | N | N | N | S | [5 empty] | Realizar limpieza interna de la valvula |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses | 5440000 | 0 | 47000 | 115.7447
4 | A | 1 | S | N | N | N | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza interna en la valvula de recirculado |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses
4 | A | 2 | S | N | N | N | S | [5 empty] | Verificar el normal flujo en la valvula de recirculado |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
4 | A | 3 | S | N | N | N | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado |  |  | Pasante
4 | A | 4 | S | N | N | N | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado |  |  | Pasante
4 | B | 1 | S | N | N | N | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado |  |  | Pasante
4 | B | 2 | S | N | N | N | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado |  |  | Pasante
4 | B | 3 | S | N | N | N | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado |  |  | Pasante
5 | A | 1 | S | S |  |  | N | S |  |  |  |  | Limpiar chimenea |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
6 | A | 1 | S | N | N | N | N | S |  |  |  |  | Reconfigurar sistema de indicacion de nivel bajo de agua |  | 3 meses | Tecnico mecanico | 3 meses
6 | B | 1 | S | N | N | N | N | S |  |  |  |  | Reconfigurar sistema de indicacion de nivel de ausencia de llama |  | 3 meses | Tecnico mecanico | 3 meses
6 | C | 1 | S | N | N | N | N | S |  |  |  |  | Calibrar instrumentos de indicacion de valores de presion y temperatura |  | 3 meses | Tecnico mecanico | 3 meses
7 | A | 1 | N |  |  |  | N | N | N | S |  |  | Verificar el normal funcionamiento de la valvula de alivio |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
7 | B | 1 | N |  |  |  | N | N | N | S |  |  | Verificar el normal funcionamiento de la valvula de alivio |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
7 | B | 2 | N |  |  |  | N | S |  |  |  |  | Realizar el ajuste interno del mecanismo de la valvula |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses
7 | C | 1 | N |  |  |  | N | N | N | S |  |  | Verificar el normal funcionamiento de la valvula de alivio |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
7 | C | 2 | N |  |  |  | N | N | N | S |  |  | Verificar el normal funcionamiento de la valvula de alivio |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
8 | A | 1 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar reemplazo del impulsor del ventilador |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses | 5440000 | 0 | 894000 | 6.085
8 | A | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza del filtro de aspiracion |  | 1 mes | Pasante | Mensual | 1955000 | 0 | 87861 | 22.2511
8 | A | 3 | S | N | N | N | N | N | N |  |  |  | Ningun mantenimiento programado
8 | B | 1 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar sellos en la succion |  | 12 meses | Pasante | 12 meses |  | 0 | 58000 | 0
8 | B | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de filtro de aspiracion |  | 1 mes | Pasante | Mensual | 1955000 | 0 | 87861 | 22.2511
8 | B | 3 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar rodamientos del soplador |  | 12 meses | Tecnico mecanico | 12 meses | 2606667 | 0 | 340000 | 7.6667
9 | A | 1 | N |  |  |  | N | N | N | S |  |  | Verificar el normal envio de señal por parte de sensores de procesos |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
9 | A | 2 | N |  |  |  | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de cables, contactos y electrodos de la caldera |  | Semanal | Tecnico mecanico | Semanal | 5440000 | 0 | 702912 | 7.7392
9 | B | 1 | N |  |  |  | N | N | N | S |  |  | Verificar el normal envio de señal por parte de sensores de procesos |  | 6 meses | Tecnico mecanico | 6 meses
9 | B | 2 | N |  |  |  | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de cables, contactos y electrodos de la caldera |  | 1 mes | Tecnico mecanico | Mensual | 5440000 | 0 | 701912 | 7.7503