## Hoja1
ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS
| EQUIPO: CHILLER DE TORNILLO | [6 empty] | CODIGO: AL - 21 -01
| ITEM | FUNCION |  | FALLA FUNCIONAL |  | MODO DE FALLA |  | EFECTO DE FALLA | CONSECUENCIAS DE FALLA
| PRINCIPAL | 1 | Reducir la temperatura de 4000 pollos hasta por lo menos 1°C +/- 1° C durante un tiempo de 90 minutos | A | No enfría el producto | 1 | No hay hielo , mirar modos de falla 2-A-1, 2-A-2, 2-A-3, 2-A-4, | El indicador de temperatura muestra una lectura del nivel del ambiente, los productos salen a la zona de empacada deshidratados | Producto no es apto para llevar a vitrina, se estanca la producción
|  |  |  | B | La temperatura a la que se reduce el producto es mayor a 2°C | 1 | Mirar modos de falla función 3 fallas A y B | El indicador de temperatura muestra una lectura mayor a los 2°C lo que hace salirse del rango optimo de proceso. Tiempo requerido para corregir 3 horas | La calidad del producto no va a ser la mejor, generando cuestionamientos por parte del cliente, el peso no es el apto para la venta
|  |  |  | C | La cantidad de pollos enfriados es menor a 4000 durante los 90 minutos | 1 | Mirar modos de falla función 4 funciones A,B y C | La cantidad de pollos en la zona de empaque es menor a la requerida se hace evidente al hacer un conteo en un tiempo especifico. Tiempo requerido corregir depende del modo de falla | Perdidas en la producción por el tiempo de procesamiento mayor al requerido
| DISTRBUCION DE AGUA DE PROCESO BOMBA | 2 | Bombear agua desde el tanque al chiller para mantener el nivel a un volumen de 30 metros cúbicos como mínimo a un caudal de 100 LPM | A | Incapaz de bombear agua desde el tanque hasta el recipiente del proceso | 1 | Motor sin energía problemas cableado y/o contactos | Se apaga el motor, la bomba deja de funcionar y por ende no hay bombeo de agua. El motor no presenta problemas. Tiempo requerido corregir falla 2 h y 30 min | No va a generarse enfriamiento y menos hidratación en el producto, hay perdidas en la producción por lo menos por $ 3.626.667
[6 empty] | 2 | Impulsor suelto | El motor eléctrico funciona normalmente. Se detiene la bomba y no hay flujo. No hay problemas en cojinetes y el motor no sufre. Tiempo muerto para cambio impulsor 2 h | No va a generarse enfriamiento y menos hidratación en el producto, hay perdidas en la producción por lo menos por $ 3.626.667, además de requerirse el cambio en el impulsor de la bomba
[6 empty] | 3 | Cavitación | Se escucha un golpeteo interno en la bomba lo que hace evidente un problema de cavitación, además de no bombear agua. Tiempo requerido para reemplazar bomba 3 horas | Proceso restringido, perdidas en la producción cercanas a $ 5:440.000, además de requerirse posiblemente cambio en la bomba
[6 empty] | 4 | Impulsor trabado por cuerpo extraño | Se detiene el bombeo de agua y se genera un sobre trabajo en el motor electro lo que lo puede llevar a quemarse. Tiempo muerto para corregir falla 2 horas | Proceso restringido, perdidas en la producción cercanas a $ 3.626.667, además de requerirse posiblemente cambio en la bomba
[6 empty] | 5 | Motor quemado | No hay movimiento ni del motor ni de la bomba por lo tanto no hay transporte de agua. Se siente un olor a quemado. Tiempo requerido para cambio de motor 1 hora | Proceso restringido. Perdidas en la producción cercanas a $ 1.813.334, además de compra de un motor nuevo
[6 empty] | 6 | Fuga en las líneas de transporte o en la carcasa de la bomba | Tanto la bomba como el motor trabajan de forma optima el problema radica en una fuga que genera charcos y es evidente a simple vista. Tiempo requerido cambio de líneas 3 horas | Proceso restringido. Perdidas en la producción cercanas a $ 5.440.000. Alto consumo de agua
[6 empty] | 7 | Cojinetes agarrotados | Se detiene la bomba no hay transporte de agua se genera un esfuerzo grande en el estator del motor. Tiempo requerido cambio de cojinetes 2 horas | Proceso restringido. Perdidas en la producción cercanas a $ 1.813.334. Cambio de cojinetes en taller
[6 empty] | 8 | No hay fluido para el proceso en el tanque | El motor funciona correctamente, la bomba también pero no hay agua para transportar, el tanque esta vacío por negligencia del personal. Tiempo requerido para corregir 20 minutos | No hay repercusiones, problema por descuido.
|  |  |  | B | El caudal de bombeo por parte de la bomba es menor a 100 LPM | 1 | Cavitación | Se escucha un golpeteo interno en la bomba lo que hace evidente un problema de cavitación, además se bombea agua pero a bajo caudal. Tiempo requerido para reemplazar bomba 3 horas | El proceso continua pero con problemas en el agua, la calidad del producto baja porque puede haber poca hidratación. Alto costo en mantenimiento de bomba por posibles daños por cavitación
[6 empty] | 2 | Falla el sello mecánico por desgaste | Se cae considerablemente el caudal de la bomba, el motor funciona normalmente y la bomba, existe una fuga en el eje problema del sello mecánico. Tiempo requerido cambio sello 2 horas | Baja en la eficiencia del proceso, perdida de calidad por parte del producto y alto consumo en el agua de proceso
[6 empty] | 3 | Línea de succión parcialmente bloqueada | Se observa que a pesar de la normal rotación de los elementos de la bomba, no hay una entrega normal del fluido, no se presentan fugas de ningún tipo. Tiempo requerido para corregir 2 horas | Baja en la eficiencia del proceso, perdida de calidad por parte del producto y falla en línea de succión costo mayor en mantenimiento de la bomba
[6 empty] | 4 | Impeler desgastado | A simple vista no es fácil identificar este desgaste. Si sabemos que no hay problemas de obstrucción de ni un tipo solo es desgaste en el impeler. Tiempo requerido para reemplazo 2 h | Baja en la eficiencia del proceso, perdida de calidad por parte del producto.
[6 empty] | 5 | voluta de la bomba parcialmente obstruida | Al igual que en la obstrucción en la línea de succión se cae el caudal sin ningún tipo de fuga y con normal funcionamiento de los componentes. Tiempo requerido para corregir 3 h | Baja en la eficiencia del proceso, perdida de calidad por parte del producto. Se requiere cambio limpieza urgente puede llevar a fallar en material de la bomba
[6 empty] | 6 | Baja velocidad de rotación | Se escucha un sonido por fricción, puede ser en los cojinetes del motor y en la bomba misma, el caudal es menor al normal. Tiempo requerido para corregir falla 3 horas | Baja la eficiencia del proceso, producto poco hidratado. Mayor consumo energético
[6 empty] | 7 | Fugas en las líneas de trasporte o en la carcasa de la bomba | A pesar del normal funcionamiento de los componentes, el caudal es bajo, se observa el goteo en las líneas de trasporte o en la bomba misma. Tiempo requerido corrección 2 h | Baja eficiencia del proceso, producto poco hidratado. Alto consumo de agua
| AGITACION BLOWER | 3 | Agitar el producto a una presión de por lo menos 28 Kpa de tal forma que todos sus puntos alcance una temperatura homogénea | A | Incapaz de agitar el producto | 1 | Desgaste interno de los componentes | El motor eléctrico se encuentra trabajando en estado normal pero no hay movimiento en el rodete del blower o se escucha el flujo de aire ni hay agitación. Tiempo requerido reemplazo blower 3 h | Producto con la temperatura poco optima para llevar a vitrina
[6 empty] | 2 | Filtro de succión obstruido | Se encuentra bloqueado el filtro de aspiración por suciedad el sistema trabaja normalmente pero no sopla aire a el chiller. Tiempo requerido para limpiar filtro 1 h | Perdida de la uniformidad en la temperatura del producto, temperatura poco apta para llevar a refrigeración
[6 empty] | 3 | Cojinetes agarrotados | No se genera soplado porque no hay rotación en el blower, el motor funciona pero no gira elblower por lo tanto no hay agitación en el enfriado. Tiempo requerido para cambio de motor 3 h | Producto con la temperatura poco optima para llevar a vitrina, además de alto consumo energético por parte del motor eléctrico
[6 empty] | 4 | Falla en el motor | No se genera soplado porque no hay rotación en el blower, el motor no funciona por lo tanto no hay agitación en el escaldado. Tiempo requerido para cambio de motor 3 horas | No se genera agitación de ningún modo creando bajas temperaturas en algunas partes del pollo temperatura poco distribuida, atenta contra la calidad del producto
|  |  |  | B | La presión para el agitado es menor a 28 Kpa por lo tanto trabajo incorrecto | 1 | Fuga en las líneas de transporte o en el sello del eje | Se observa agitación pero con poca intensidad, se escucha un sonido agudo por la fuga, tanto el motor como el blower trabajan en un estado optimo. Tiempo requerido para corregir falla 2 h | No se genera la agitación requerida y el producto no llega a la uniformidad total en la distribución de temperaturas, el consumo energético no justifica el proceso
[6 empty] | 2 | Válvula de alivio trabada en posición abierta o des calibrada en taraje de presión | Se observa agitación con poca intensidad el blower y el motor funcionan correctamente pero el flujo se piere por alguna vía. Tiempo requerido para reparar la falla 2 horas | No se genera la agitación requerida y el producto no llega a la uniformidad total en la distribución de temperaturas, el consumo energético no justifica el proceso
[6 empty] | 3 | Filtro de succión parcialmente obstruido | Se observa agitación con poca intensidad, el motor y el blower trabaja en un estado optimo. El motor se puede recalentar. Tiempo requerido para corregir falla 2 h | Baja presión requerida para agitar el producto y llevarlo a una temperatura uniforme, posible recalentamiento en el motor que lo lleva a la falla
| TORNILLO Y PALETAS DE DESPLAZADO | 4 | Desplazar 4000 pollos hacia la zona de empacado luego de alcanzar la temperatura de por lo menos 1° C en un tiempo de 90 minutos | A | Incapaz de desplazar el producto | 1 | Cojinetes del tornillo agarrotados | El tornillo no presenta movimiento alguno por lo tanto no hay desplazamiento del producto. Este se encuentra estático. Tiempo requerido corregir falla 1 día | Proceso retrasado, se requiere contratar personal para desplazar el producto, esto lleva un alto gasto económico y perdidas por todo un día de producción
[6 empty] | 2 | Motorreductor del tornillo falla | No hay entrega de movimiento de rotación al tornillo no se genera potencia en el motorreductor por lo tanto no hay movimiento en este. Tiempo requerido cambio motorreductor 2 h | Proceso estancado, el producto puede subenfriarse y perder calidad, perdidas en producción cercanas a $ 3.626.667
[6 empty] | 3 | Tornillo falla por sobrecarga | No se controla la cantidad de pollos en proceso en el chiller, se genera una sobrecarga en el tornillo y falla estructuralmente. Tiempo requerido cambio tornillo 4 días | Proceso parado por varios días perdidas en producción pueden ascender hasta $ 92.160.000 si no se contrata personal que sustituya las labores del mecanismo
|  |  |  | B | Incapaz de sacar el producto a la zona de empacado | 1 | Motorreductor de las paletas de sacado de pollo falla | El producto se desplaza de una lado a otro en el chiller pero a la hora de salir a la rampa de empacado este no es desplazado a esta. Tiempo requerido cambio motorreductor 2 h | Proceso mas lento, se requiere destinar personal para realizar labor del dispositivo, perdidas en la producción cercanas a $ 3.626.667 mientras se monta un nuevo dispositivo
[6 empty] | 2 | Paletas de sacado fallan por sobrecarga | Al igual que lo mencionado en el tornillo sobrecargado, el exceso en la capacidad del proceso, genera un daño estructural en las paletas. Tiempo reemplazo de paletas 1 día | Proceso mas lento, se requiere destinar personal para realizar labor del dispositivo, perdidas en la producción por el tiempo de procesado
|  |  |  | C | Desplaza el producto y lo saca hacia la zona de embarque en un tiempo mayor a 90 minutos | 1 | Control de velocidad des configurado o dañado | La transmisión de potencia desde el motor al tornillo y a las paletas es normal, pero la velocidad no esta en el rango requerido. Tiempo requerido corrección falla 4 h | Baja la calidad del producto sin un control de velocidad el tornillo desplaza en menos tiempo el producto y no toma la temperatura requerida para el empaque
[6 empty] | 2 | Cojinetes tanto del tornillo como de las paletas con alta fricción por lubricación inadecuada | El motor trabaja normalmente y el reductor mantiene su eficiencia el control de velocidad esta en optimas condiciones. Hay fricción alta al girar. Tiempo requerido corregir fallas 1 día | Baja calidad del producto, alto consumo energético, puede llevar a la falla del motor eléctrico
| RECIPIENTE | 5 | Contener el agua del proceso al igual que los productos procesados | A | No contiene el agua y/o pollos procesados | 1 | Falla estructura por sobre carga o desgaste normal | Se observa una falta de estabilidad en la estructura total, se revientan elementos de sujeción, comienza a generarse goteos en el estanque. Tiempo requerido corregir falla 3 días | Se para la producción del día, hay perdidas el resto de la jornada y puede no haber producción por varios días mientras se reemplaza el recipiente con altas perdidas económicas
| CONTROL | 6 | indicar los diferentes parámetros de funcionamiento tales como son la temperatura y la velocidad con un error máximo del 2 % | A | Incapaz de indicar los parámetros de funcionamiento | 1 | Indicadores de los parámetros dañados | Al generar variación en el proceso los indicadores muestran lecturas sin variación alguna lo que demuestra problemas con los sensores. Tiempo requerido cambio de sensores 2 h | Pueden generarse anomalías en el proceso, produciendo una baja en la calidad de la producción
|  |  |  | B | Indica los parámetros de funcionamiento pero de una forma incoherente | 1 | Indicadores de los parámetros des calibrados | El indicador de los parámetros muestra lecturas diferentes pero que son incoherentes con los parámetros de funcionamiento que se requieren. Tiempo requerido corrección falla 2 h
| RECIRCULACION DE AGUAS | 7 | Recircular el agua, dando salida a la conexión de aguas rojas para que el proceso se realice con los estándares de calidad requeridos | A | Incapaz de recircular el agua | 1 | Falla el motor de la bomba de recirculado | Se presenta gran cantidad de aguas rojas. La bomba no tiene ni un tipo de trabajo motor no funciona. Tiempo requerido cambio motor 2 h | Se produce la mezcla entre aguas rojas y agua potable para hidratación del producto, generando una perdida de calidad, siendo esto de poco agrado para el cliente. El motor puede sufrir daños en alguna de estas fallas lo que genera un costo mayor en la reparación de este así como un mayor consumo de energía eléctrica y perdida in controlada de agua en el proceso
[6 empty] | 2 | Cavitación | Se escucha un golpeteo interno en la bomba lo que hace evidente un problema de cavitación, además de no bombear agua. Tiempo requerido para reemplazar bomba 3 horas
[6 empty] | 3 | Impulsor trabado por cuerpo extraño | Se detiene el bombeo de agua y se genera un sobre trabajo en el motor eléctrico lo que lo puede llevar a quemarse. Tiempo muerto para corregir falla 2 horas
[6 empty] | 4 | Fuga en las líneas de trasporte y/o en la carcasa de la bomba | Tanto la bomba como el motor trabajan de forma optima el problema radica en una fuga que genera charcos y es evidente a simple vista. Tiempo requerido cambio de líneas 3 horas
[6 empty] | 5 | Cojinetes de la bomba agarrotados | Se detiene la bomba no hay transporte de agua se genera un esfuerzo grande en el estator del motor. Tiempo requerido cambio de cojinetes 2 horas
[6 empty] | 6 | No hay agua en el tanque de succión | El motor funciona correctamente, la bomba también pero no hay agua para transportar, el tanque esta vacío por negligencia del personal. Tiempo requerido para corregir 20 minutos
|  |  |  | B | Incapaz de dar salida a la sangre hacia la línea de aguas rojas | 1 | Fuga en el conducto hacia la línea de aguas rojas | Hay una recirculación en el estanque del chiller, pero las aguas residuales van a parar al piso del área fría cuando deberían ir a la línea de aguas rojas. Se observan fugas en los ductos. Tiempo requerido para cambio de tuberías 3 horas | Fuga en el área fría de la planta, perdida en la higiene del proceso, no produce mayores repercusiones