## Hoja1
DIAGRAMA DE DECISION
SISTEMA: CHILLER DE TORNILLO | [8 empty] | CODIGO: AL - 21 - 01 |  |  |  |  | FECHA: JULIO 27 DE 2011
Referencia de información |  |  | Evaluación de las consecuencias |  |  |  | H1 S1 O1 N1 | H2 S2 O2 N2 | H3 S3 O3 N3 | Acción a falta de |  |  | Tarea propuesta |  | Intervalo | A realizarse por | Frecuencia consolidad | Costo de la pérdida de producción sin mantenimiento (pesos colombianos) | Costo de la pérdida de producción con mantenimiento (pesos colombianos) | Costo de la tarea de mantenimiento (pesos colombianos) | Índice de la efectividad de mantenimiento (MEI)
F | FF | FM | H | S | E | O |  |  |  | H4 | H5 | S4
1 | A | 1 | S | N | N | S | N | [5 empty] | Depende de los siguientes modos de falla
1 | B | 1 | [10 empty] | Depende de los siguientes modos de falla
1 | C | 1 | [10 empty] | Depende de los siguientes modos de falla
2 | A | 1 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de cables y contactos de la parte eléctrica del motor |  | 6 meses | Pasante | 6 meses | 1955000 | 0 | 120000 | 16.2917
2 | A | 2 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar impulsor de la bomba |  | 12 meses | Técnico mecánico | 12 meses | 3626667 | 0 | 723220 | 5.0146
2 | A | 3 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de las líneas de conducción de agua de la bomba |  | 6 meses | Técnico mecánico | 6 meses | 5440000 | 0 | 157000 | 34.6497
2 | A | 4 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza interna de la bomba |  | 12 meses | Técnico mecánico | 12 meses
2 | A | 5 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningún mantenimiento programado
2 | A | 6 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar sellos de la carcasa de la bomba |  | 12 meses | Pasante | 12 meses | 5440000 | 0 | 74644 | 72.8793
2 | A | 7 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar cojinetes de la bomba |  | 12 meses | Técnico mecánico | 12 meses | 1813334 | 0 | 340000 | 5.3333
2 | A | 8 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar presencia de agua en el tanque |  | diario | Pasante | Diario
2 | B | 1 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de las líneas de conducción de agua de la bomba |  | 6 meses | Técnico mecánico | 6 meses | 1955000 | 0 | 120000 | 16.2917
2 | B | 2 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar sello mecánico de la bomba |  | 12 meses | Técnico mecánico | 12 meses | 1813334 | 0 | 99288 | 18.2634
2 | B | 3 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza del filtro de succión |  | 6 meses | Técnico mecánico | 6 meses | 1955000 | 0 | 87861 | 22.2511
2 | B | 4 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar impulsor de la bomba |  | 12 meses | Técnico mecánico | 12 meses
2 | B | 5 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de la voluta de la bomba |  | 12 meses | Técnico mecánico | 12 meses
2 | B | 6 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar la normal alineación del eje de la bomba |  | 6 meses | Técnico mecánico | 6 meses
2 | B | 7 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar sellos de la carcasa de la bomba |  | 12 meses | Técnico mecánico | 12 meses
3 | A | 1 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar impulsor del blower |  | 12 meses | Técnico mecánico | 12 meses
3 | A | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza del filtro de succión del blower |  | 1 mes | Pasante | Mensual | 1955000 | 0 | 87861 | 22.2511
3 | A | 3 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar rodamientos del blower |  | 6 meses | Pasante | 6 meses | 2606666 | 0 | 340000 | 7.6667
3 | A | 4 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningún mantenimiento programado
3 | B | 1 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningún mantenimiento programado
3 | B | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar el taraje en la presión de la válvula de alivio |  | 3 meses | Técnico mecánico | 3 meses
3 | B | 3 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza en el filtro de succión del blower |  | 1 mes | Pasante | Mensual
4 | A | 1 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar rodamientos del tornillo |  | 6 meses | Técnico mecánico | 6 meses | 19800000 | 6660000 | 1620064 | 8.1108
4 | A | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar lubricación del moto reductor del tornillo |  | 3 meses | Técnico mecánico | 3 meses | 3626667 | 0 | 94000 | 38.5816
4 | A | 3 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningún mantenimiento programado
4 | B | 1 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar lubricación del motorreductor de las paletas |  | 3 meses | Técnico mecánico | 3 meses | 3626667 | 0 | 94000 | 38.5816
4 | B | 2 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningún mantenimiento programado
4 | C | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar el normal funcionamiento en el envío de señal por parte del control de velocidad |  | 6 meses | Pasante | 6 meses
4 | C | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Lubricar cojinetes del tornillo y de las paletas |  | 1 mes | Técnico mecánico | Mensual | 1955000 | 0 | 283678 | 6.8916
5 | A | 1 | S | N | N | N | N | N |  |  |  |  | Ningún mantenimiento programado
6 | A | 1 | S | N | N | N | N | N | N |  |  |  | Ningún mantenimiento programado
6 | B | 1 | S | N | N | N | N | S |  |  |  |  | Calibrar indicadores de los parámetros |  | 3 meses | Técnico mecánico | 3 meses
7 | A | 1 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningún mantenimiento programado | [7 empty] | #DIV/0!
7 | A | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza en las líneas de recirculado |  | 3 meses | Pasante | 3 meses | 1955000 | 0 | 157000 | 12.4522
7 | A | 3 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza interna de la bomba de recirculado |  | 6 meses | Pasante | 6 meses | 1955000 | 0 | 144000 | 13.5764
7 | A | 4 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar sello de la carcasa de la bomba de recirculado |  | 12 meses | Pasante | 12 meses | 1955000 | 0 | 74644 | 26.191
7 | A | 5 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Reemplazar cojinetes de la bomba |  | 12 meses | Pasante | 12 meses | 950000 | 0 | 340000 | 2.7941
7 | A | 6 | S | N | N | N | S | [5 empty] | Verificar nivel correcto en el tanque de agua |  | diario | operario | Diario |  | 0
7 | B | 1 | S | N | N | S | N | N | N |  |  |  | Ningún mantenimiento programado | [5 empty] | 0