## Localización_de_falla
Localización de fallas |  |  | Línea Corta (Menor a 80 km)
Localización de la falla
Extremo K1 | Magnitud | Ángulo (Grados) | Falla | Metodo | Rfalla (Ω) | 1% |  |  | 50% |  |  | 99%
Vfasefallada (V) | 145880 | -171.4 |  |  |  | Valor Calculado [km] | Valor Esperado [km] | Error [%] | Valor Calculado [km] | Valor Esperado [km] | Error [%] | Valor Calculado [km] | Valor Esperado [km] | Error [%]
Ifasefallada (A) | 1186.6 | 107.8 | AT | 1 | 0.1 | -0.31 | 0.0546 | 667.8% | 2.75 | 2.73 | 0.7326% | 3.25 | 5.4054 | 39.87%
3I0 (A) | 1097.7 | -66.1 |  |  | 5 | -20.78 |  | 38159% | -16.13 |  | 690.8% | -12.08 |  | 323.5%
Vpol (V) | 230440 | -48.4 |  |  | 30 | -36.93 |  | 67737% | -35.25 |  | 1391% | -33.64 |  | 722.3%
I2 (A) | 469.23 | -4.4 |  | 2 | 0.1 | -0.23 |  | 521.2% | 2.8 |  | 2.564% | 3.61 |  | 33.21%
V2 (V) | 47587 | -105.1 |  |  | 5 | -8.37 |  | 15430% | -4.43 |  | 262.3% | -1.83 |  | 133.9%
Z1L (ohm) | 62.0483 | 82.7152 |  |  | 30 | 41.58 |  | 76054% | 44.34 |  | 1524% | 46.29 |  | 756.4%
Z0L (ohm) | 175.2362 | 77.0046 |  | 3 | 0.1 | -0.18 |  | 429.7% | 2.83 |  | 3.663% | 3.85 |  | 28.77%
Extremo K2 | Magnitud | Ángulo (Grados) |  |  | 5 | -6.93 |  | 12792% | -3.05 |  | 211.7% | -0.39 |  | 107.2%
Vfasefallada (V) | 44699 | 169.7 |  |  | 30 | 47.36 |  | 86640% | 50.52 |  | 1751% | 52.4 |  | 869.4%
Ifasefallada (A) | 907.9 | 79.4 |  | 4 | 0.1 | 0.15 |  | 174.7% | 2.72 |  | 0.3663% | 5.46 |  | 1.01%
3I0 (A) | 1106.1 | -104.1 |  |  | 5 | 0.13 |  | 138.1% | 2.7 |  | 1.099% | 5.6 |  | 3.6%
Vpol (V) | 211890 | -65.3 |  |  | 30 | 0.17 |  | 211.4% | 2.72 |  | 0.3663% | 5.42 |  | 0.2701%
I2 (A) | 273.28 | -56.5 |  | 5 | 0.1 | 0.14 |  | 156.4% | 2.72 |  | 0.3663% | 5.53 |  | 2.305%
V2 (V) | 72065 | -123 |  |  | 5 | 0.13 |  | 138.1% | 2.7 |  | 1.099% | 5.6 |  | 3.6%
Z1L (ohm) | 62.0483 | 82.7152 |  |  | 30 | 0.17 |  | 211.4% | 2.72 |  | 0.3663% | 5.42 |  | 0.2701%
Z0L (ohm) | 175.2362 | 77.0046
Longitud de la línea (km)
111.6
Metodo | Distancia desde Extremo K1 (km) | Distancia desde Extremo K2 (km)
1 | 471.3512 | -359.7512
2 | 221.4818 | -109.8818
3 | 805.4019 | -693.8019
4 | 107.6105 | 3.9895
5 | 99.8445 | 11.7555
Note on A6: Omar David Moreno Arcila: IG: 3I0-> Corriente Residual
Note on A7: Omar David Moreno Arcila: Tensión de polarización: Tensión de Secuencia Positiva
Note on A8: Omar David Moreno Arcila: I2: Corriente de Secuencia Negativa
Note on A9: Omar David Moreno Arcila: V2: Tensión de Secuencia Negativa
Note on A10: Omar David Moreno Arcila: Z1L: Impedancia de Secuencia Positiva de la línea
Note on A11: Omar David Moreno Arcila: Z0L: Impedancia de Secuencia Cero (Homopolar) de la línea
Note on A15: Omar David Moreno Arcila: IG: 3I0-> Corriente Residual
Note on A16: Omar David Moreno Arcila: Tensión de polarización: Tensión de Secuencia Positiva
Note on A17: Omar David Moreno Arcila: I2: Corriente de Secuencia Negativa
Note on A18: Omar David Moreno Arcila: V2: Tensión de Secuencia Negativa
Note on A19: Omar David Moreno Arcila: Z1L: Impedancia de Secuencia Positiva de la línea
Note on A20: Omar David Moreno Arcila: Z0L: Impedancia de Secuencia Cero (Homopolar) de la línea

## Metodo
Extremo K1 | Módulo | Ángulo (Grados) | Ángulo (Radianes) | Parte Real | Parte Imaginaria | Complejo (Forma Binómica)
Vfasefallada (V) | 145880 | -171.4 | -2.9915 | -144239.7809 | -21814.2159 | -144239,780867137-21814,2159015682i | 0
Vpol (V) | 230440 | -48.4 | -0.84474 | 152995.1564 | -172322.592 | 152995,156443583-172322,591974482i
Z1L (ohm) | 62.0483 | 82.7152 | 1.4437 | 7.8678 | 61.5474 | 7,86779822206068+61,547405137824i
Z0L (ohm) | 175.2362 | 77.0046 | 1.344 | 39.406 | 170.748 | 39,4059599821381+170,747999976388i
Ifasefallada (A) | 1186.6 | 107.8 | 1.8815 | -362.738 | 1129.7967 | -362,738048869221+1129,79673742782i
K0 | 0.61062 | -8.8244 | -0.15402 | 0.60339 | -0.093673 | 0,60339183581172-0,093673410938717i
3I0 (A) | 1097.7 | -66.1 | -1.1537 | 444.7239 | -1003.5766 | 444,723919808255-1003,57656666065i
I2 (A) | 469.23 | -4.4 | -0.076794 | 467.8471 | -35.9989 | 467,847062927438-35,9988695679471i
V2 (V) | 47587 | -105.1 | -1.8343 | -12396.6281 | -45943.9461 | -12396,6280527777-45943,9460856497i
Extremo K2 | Módulo | Ángulo (Grados) | Ángulo (Radianes) | Parte Real | Parte Imaginaria | Complejo (Forma Binómica)
Vfasefallada (V) | 44699 | 169.7 | 2.9618 | -43978.6773 | 7992.2802 | -43978,6773105914+7992,28021348573i
Vpol (V) | 211890 | -65.3 | -1.1397 | 88541.8543 | -192503.7977 | 88541,8542677102-192503,797736137i
Z1L (ohm) | 62.0483 | 82.7152 | 1.4437 | 7.8678 | 61.5474 | 7,86779822206068+61,547405137824i
Z0L (ohm) | 175.2362 | 77.0046 | 1.344 | 39.406 | 170.748 | 39,4059599821381+170,747999976388i
Ifasefallada (A) | 907.9 | 79.4 | 1.3858 | 167.0094 | 892.407 | 167,009431221289+892,40700349288i
K0 | 0.61062 | -8.8244 | -0.15402 | 0.60339 | -0.093673 | 0,60339183581172-0,093673410938717i
3I0 (A) | 1106.1 | -104.1 | -1.8169 | -269.4626 | -1072.7754 | -269,462564536519-1072,77543610646i
I2 (A) | 273.28 | -56.5 | -0.98611 | 150.8333 | -227.8843 | 150,833339346079-227,884317454516i
V2 (V) | 72065 | -123 | -2.1468 | -39249.4121 | -60438.7945 | -39249,4120583579-60438,794478987i
Longitud de la línea (km)
111.6
Metodo 1 |  |  | Metodo | Distancia desde Extremo K1 (km) | Distancia desde Extremo K2 (km)
Numerador | -25827070065.2049
Denominador | -6114975238.5376 |  | 1 | 471.3512 | -359.7512
mBG | 4.2236 |  | 2 | 221.4818 | -109.8818
(%mBG) | 422.4% |  | 3 | 805.4019 | -693.8019
Metodo 2 |  |  | 4 | 107.6105 | 3.9895
Numerador | -5013247.7817 |  | 5 | 99.8445 | 11.7555
Denominador | -2526069.1521
mBG | 1.9846 |  | Z2R |  | Metodo 5
(%mBG) | 198.5%
Metodo 3
Numerador | 24566425.2014
Denominador | 3404030.9185 |  | -105,151681982209+241,832312136138i
mBG | 7.2169
(%mBG) | 721.7%
Metodo 4 |  |  | a + jb | 12396,6280527777+45943,9460856497i | [V]
Numerador | 42065,1986956443+21985,3012106572i |  | c + jd | 5896,56329969893+28511,5408825532i | [V]
Denominador | 21108,9779897631+36001,993699873i |  | e + jf | -97,2838837601483+303,379717273962i | [ohm]
mBG | 0.96425 |  | g + jh | 7,86779822206068+61,547405137824i | [ohm]
(%mBG) | 96.43%
Metodo 5
mBG | 0.89466 |  | ¦I2R¦2 | 74681.9584 | [A2]
(%mBG) | 89.47% |  | g2+h2 | 3849.9853 | [ohm2]
|  |  | c2+d2 | 847677422.2449 | [V2]
|  |  | A | -560152978.1339 | [V2]
|  |  | e | -97.2839 | [ohm]
|  |  | g | 7.8678 | [ohm]
|  |  | f | 303.3797 | [ohm]
|  |  | h | 61.5474 | [ohm]
|  |  | eg+fh | 17906.8244 | [ohm2]
|  |  | a | 12396.6281 | [V]
|  |  | c | 5896.5633 | [V]
|  |  | b | 45943.9461 | [V]
|  |  | d | 28511.5409 | [V]
|  |  | ac+bd | 1383030199.1428 | [V2]
|  |  | B | -5440693828.4146 | [V2]
|  |  | e2+f2 | 101503.4069 | [ohm2]
|  |  | a2+b2 | 2264522569 | [V2]
|  |  | C | 5315950642.0179 | [V2]
|  |  | m1 | -10.6075 | mayor a la longitud de la línea
|  |  | m2 | 0.89466 | 0<m<1
89.47%